## Sheet1
成都中医药大学附属医院采购消防控制室合并项目材料清单
序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 设备要求
1 | 火灾报警控制器/消防联动控制器 | 1 | 台 | 立柜式/琴台式，含柜（琴台），16回路，含3200个地址报警点和联动点，7寸液晶屏，多线模块（配接JBF5155）。带打印功能，含控制器系统电源和一路联动电源。
2 | 广播控制盘 | 1 | 套 | 入柜式3U，包含40路广播分配盘，音源。电子录音及监听功能，需DC24V供电。
3 | 功率放大器 | 2 | 台 | 入柜式2U，600瓦。
4 | 消防电话主机 | 1 | 台 | 总线制，入柜式1U，无极性二总线，系统最大容量126门。
5 | 消防电源盘 | 1 | 台 | 9-16回路配置,电源盘为20Ah，另配接蓄电池12V17AH。17-32回路配置,电源盘为30Ah，另配接蓄电池12V24AH。
6 | 蓄电池 | 2 | 组 | 用于JBF-11SF-C系列火灾报警控制器，蓄电池12V17AH-1组两节；蓄电池12V12AH-1组两节,配接蓄电池12V24AH。
7 | 消防联动电源 | 1 | 台 | 入柜内置式安装，调试、运输等。适用于JBF-11SF-C系列火灾报警控制器/消防联动控制器，DC27V，10A输出，不含电池。配置12V12AH
8 | 双琴台式机柜 | 1 | 台 | 11U×2容量，外形尺寸：1080mm宽×800mm厚×1245mm高。
9 | 接线端子箱 | 1 | 个 | 根据现场确定尺寸
11 | 带玻璃视窗钢制防火门（甲级） | 1 | 扇 | 1200mm*2100mm（安装前实际测量），防火门需带视窗，双层钢护玻璃视窗
说明 | 1、本项目报价为综合包干总价，包含但不限于设备主材、 配套辅材、现场安装调试、运输配送、税费、竣工验收及项目完成所需一切相关费用。 辅材要求： 报警总线：电缆WDZN-RVV 12*1.5mm²（铜芯低烟无卤阻燃耐火聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套软电缆） 报警总线：电缆WDZN-RVV 4*1.5mm²（铜芯低烟无卤阻燃耐火聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套软电缆） 24伏电源总线：电缆-RVV 2*4mm²（铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套软电缆） 广播总线：电缆-RVVP 4*2.5mm²（铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套屏蔽软电缆） 电话总线：电缆-RVVP 4*1.5mm²（铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套屏蔽软电缆） 联网通讯线：电缆-RVVP 4*1.5mm²（铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套屏蔽软电缆） 多线：电缆WDZN-RYYP 4*1.5mm²（铜芯低烟无卤阻燃耐火聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套屏蔽软电缆） 主机电源线220伏：ZR-BV-2.5mm²(阻燃单芯硬线) 保护地线：BV-4mm² 螺杆8cm、角钢∠20、桥架300*200、弯头300*200、三通300*200、跨接地线、电胶布、手套、卷尺、防火封堵泥。 2、本院第二住院楼、第四住院楼现有消防设备均为北大青鸟品牌，本次采购的设备须与原有北大青鸟消防系统完全兼容、联动匹配。 3、所有设备安装、调试完毕后，须系统运行稳定、逻辑联动正常，满足现行消防规范及验收要求。