## Sheet2
成都中医药大学附属医院第二住院楼负一层消防水泵控制柜改造施工项目材料清单
序号 | 材料名称 | 计量单位 | 工程数量 | 设备要求
1 | 喷淋水泵控制柜（55KW） | 台 | 1 | 防护等级：55KW（一用一备，星三角，机械强启，IP30）。
2 | 消火栓水泵控制柜（55KW） | 台 | 1 | 防护等级：55KW（一用一备，星三角，机械强启，IP30）。
3 | 双电源切换装置 | 个 | 1 | 功率：250A
4 | 控制模块 | 个 | 4 | 北大青鸟或其他可兼容设备
5 | 消防电话分机 | 个 | 1 | 北大青鸟或其他可兼容设备
6 | 端子箱 | 个 | 1 | IP:55以上，1000*800mm
说明 | 1、本项目报价为综合包干总价，包含但不限于设备主材、 配套辅材、现场安装调试、运输配送、税费、竣工验收及项目完成所需一切相关费用。 2、辅材要求：电机控制动力线输出 WDZB1N-KYJY 3×35 +2*16mm²、零线和地线（根/米）16平方毫米、电缆接头、标识与固定用品、号码管、电缆挂牌、标签打印机、尼龙扎带、绝缘胶带、热缩管、动力输入电缆WDZB1N-KYJY 3×95 +2*50mm²、零线和地线（根/米）25平方毫米、桥架350*20、弯头、三通、柜架、防火封堵料、电机控制动力线输出（消火栓）WDZB1N-KYJY 3×35 +2*16mm、电缆WDZN RVVP 2*1.5。 3、第二住院楼现有消防设备品牌为北大青鸟，本次采购的控制柜设备须与原有北大青鸟系统完全兼容、匹配联动，确保整体消防系统稳定可靠。 4、设备安装、调试全部完成后，须整体运行工况正常、逻辑联动无误，满足消防规范及竣工验收要求。