# 成都中医药大学附属医院 2026 年核医学科

# 衰变池检修维保项目

## 一、项目概况

核医学科现有三级并联式衰变池一套，污水处理系统由控制系统、衰变池、水泵、管线、阀门等核心部件组成，为核医学科关键污水处理设施，目前系统已过质保期。

## 二、现存故障（必须全部修复）

- 1、阀门工作故障，无法正常启闭

- 2、三个衰变槽内液面探测不准确

- 3、地面井盖及井盖下铅防护层存在脱落风险

- 4、衰变槽地面水向内倒灌

- 5、维修过程中发现的其他潜在故障与安全隐患一并整改

## 三、服务依据

《医疗机构水污染物排放标准》（GB 18466—2005）
《临床核医学放射卫生防护标准》（GBZ 120—2020）
《核医学辐射防护与安全要求》（HJ 1188—2021）
《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB 18871—2002）
《四川省有限空间作业安全管理规定》
《放射性废物管理规定》等

## 四、服务内容与要求

### （一）故障维修

- 1、供应商负责全面修复所有现存故障及潜在隐患，恢复系统正常运行、污水排放达标。

- 2、维修所产生的人工、配件、运输、税金等所有费用均由供应商承担。

- 3、竣工后提交维修记录、配件清单，更换的设备配件自安装验收合格之日起质保 1 年。

- 4、维修工期与验收

- （1）维修工期：合同签订后15个日历日内完成维修施工，并交付验收。

- （2）验收：现存故障完全修复完成，系统稳定运行30个日历日。

### （二）日常维保

- 1、每月 1 次全面巡检，登记台账，出具正式巡检报告并经医院签字确认（最高八次，按实际月份结算）。

- 2、巡检内容（包含但不限于）：潜水泵、电箱、辐射标识、主副泵、阀门、辐射检测系统、液位开关、电动阀、液位传感器、电磁阀、手动阀门、PLC 控制系统、污水泵 / 管道泵、线路等。

- 3、巡检发现故障：医院提供配件，供应商免费人工维修更换。

- 4、做好系统运行台账，按月提交纸质 + 电子记录。

- 5、涉及有限空间作业的，须按《四川省有限空间作业安全管理规定》等有关法律法规及规范要求实施。

### （三）辐射安全检测

- 1、合同期内协助医院完成1 次衰变池辐射安全检测。

- 2、检测机构须具备CMA资质，检测费用由供应商承担，报告交医院存档。

### （四）配合与响应

- 1、全程配合环保、卫健等部门巡查、监测与取样。

- 2、响应时效：一般故障维保人员4 小时内到场；重大 / 辐射安全故障维保人员2 小时内到场；遇突发事件，项目负责人需6 小时内到场。

- 3、确保系统 24 小时正常运行，污水排放符合衰变周期要求。

- 4、应急预案：针对医院实际情况制定相应的应急处置预案，应急预案有明确的各环节管理负责人；有意外事故的情形及相应的处理措施；.有应急预案中要求配置的应急装备及物资。

## 五、人员要求

- 1、供应商须配备固定项目负责人 1 名+ 专业运维团队，名单与证书备案，不得随意更换，如确需更换，需至少一周以书面形式提交医院审核。

- 2、维保人员须持：放射卫生检测与评价合格证书或核技术利用辐射安全与防护考核合格证书。

- 3、作业须穿戴全套防辐射防护用品，用品由供应商自备。

- 4、作业期间发生安全、辐射、环保等事故，责任与赔偿均由供应商承担。

- 六、违约责任

- （1）如因供应商工作人员在履行职务过程中的的疏忽、失职、过错等故意或者过失原因给甲方造成损失或侵害 ，包括但不限于医院本身的财产损失、由此而导致的医院对任何第三方的法律责任等，供应商对此均应承担全部的赔偿责任。

- （2）若供应商服务不达标、排放超标，医院有权扣款、终止合同、追究赔偿。

## 七、服务期限

- 自合同签订生效之日起至2026 年 12 月 27 日止。