附件一：空调智能化控制系统建设（水泵变频器）项目技术参数

- 改造方案

对第一住院大楼净化空调系统7台水泵进行变频改造并加装群控系统，接入第三住院大楼风冷热泵空调系统主机，实现远程控制。

（二）净化空调现有设备及参数如下：

| 区域 | 设备名称 | 型号 | 技术参数 | 品牌 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一住院大楼 | 模块化风冷式冷（热）水机组 | TCA201CH | 制冷量：66kW 制热量：72kW 额定输入功率：21.5kW | TICA | 27 |
|  | 水泵组1 | / | 流量：174m³/h 扬程：38m 功率：30kw | 凯泉 | 3 |
|  | 水泵组2 | / | 流量：50m³/h 扬程：50m 功率：15kw | 上海永久 | 2 |
|  | 水泵组3 | / | 流量：47m³/h 扬程：44m 功率：11kw | 凯泉 | 2 |
| 第三住院大楼 | 风冷热泵模块机组 | LSQWRF130MAN1-H1 | 制冷130kW； 制冷功率38.5kW； 制热量142kW； 制热功率40.4kW | 美的 | 10 |
|  | 水泵组4 | / | 流量：167m³/h 扬程：33m 功率：22kw | 上海豪擎 | 3 |

（三）、配置清单

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 计量单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中央空调智慧管理系统软件 | 1 | 套 |
| 2 | 水泵智能控制柜1 | 1 | 台 |
| 3 | 水泵智能控制柜2 | 1 | 台 |
| 4 | 温度传感器 | 8 | 套 |
| 5 | 水管压力传感器 | 8 | 套 |
| 6 | UPS | 1 | 套 |
| 7 | 智能电表 | 10 | 个 |
| 8 | 辅材 | 1 | 批 |

（四）技术要求：

1、新增硬件设备技术要求

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 技术参数要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水泵智能控制柜1 | 台 | 1 | 1）至少包含变频器：3台,用于“水泵组1”变频改造。 连续电流有效值：不低于46A 电机功率：不低于22kw 额定功率：不低于30hp 输入电压 (U1)：380/400/415/440/460/480 V AC 电机相数：三相 频率：48 ～ 63 Hz 基波功率因数：0.98 ( 在额定负载下 ) 电缆温度：最小额定值 90 °C” |
| 2 | 水泵智能控制柜2 | 台 | 1 | 1）至少包含变频器：4台,用于“水泵组2”、“水泵组3”变频改造。 “水泵组2”连续电流有效值：不低于24A “水泵组3”连续电流有效值：不低于18A “水泵组2”电机功率：不低于11kw “水泵组2”电机功率：不低于7.5kw 额定功率：不低于30hp 输入电压 (U1)：380/400/415/440/460/480 V AC 电机相数：三相 频率：48 ～ 63 Hz 基波功率因数：0.98 ( 在额定负载下 ) 电缆温度：最小额定值 90 °C” |
| 3 | 智能远传电表 | 个 | 10 | 监测第一住院大楼7台水泵，第三住院大楼3台水泵用能情况； |
| 3 | UPS | 套 | 1 | 变频控制柜UPS，供应变频柜2小时停电用能。 |
| 4 | 辅材 | 套 | 1 | 动力线缆、信号线缆、电源线等辅材 |

3、新增净化空调群控系统技术要求：

（1）监测设备及监测参数要求

| 编号 | 区域 | 监测设备 | 数量 | 监测方式 | 监测参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| <1> | 第一住院大楼 | 水泵组1 | 1 | Modbus 485或ModbusTCP | 供回水温度； 供回水压力 |
| <2> | 第一住院大楼 | 水泵组2 | 1 | Modbus 485或ModbusTCP | 供回水温度； 供回水压力 |
| <3> | 第一住院大楼 | 水泵组3 | 1 | Modbus 485或ModbusTCP | 供回水温度； 供回水压力 |
| <4> | 第三住院大楼 | 水泵 | 3 | Modbus 485或ModbusTCP | 供回水温度； 供回水压力 |

（2）净化空调群控系统技术要求

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 技术参数要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水温传感器 | 套 | 8 | - 监测范围：不小于0～100℃ |
| 2 | 压力传感器 | 套 | 8 | - 监测范围：不小于0～2.0Mpa |
| 3 | 空调群控系统软件 | 套 | 1 | - 采用能耗最优的算法调节控制水泵工作频率，从而在保证末端热舒适性的前提下节省用电能耗； - 根据运行负荷需求，调配水泵的运行参数，实现优化控制；实现无人值守、远程抄表、在线实时告警预警 - 实现系统的运行信息综合和数据共享，确保净化空调系统主机、水泵等全设备协调运行和综合性能优化 - 监控门户：展示医院暖通空调实时运行状况、安全等级定义。 - 监控组态：展示净化空调系统的实时运行工况。 - 告警管理：医院运维通过系统可查看净化空调系统实时告警、历史告警详情，将分析周期内的告警分类统计； - 设备运行：可查询全量采集设备、重大设备、点位信息基础数据和状态；可选择多个不同类型的点位进行数据对比分析；可查看人为、算法在系统中下达执行的命令记录和设备在运行中的状态变更； |

合同签订后90天内完成部署。